ANNEXE A

DIRECTIVES

Traitement du matériel à la suite d’une infiltration d’eau, d’un dégât d’eau ou à la découverte de moisissure

(Mai 2015)

Panneau de plâtre (sheetrock) et isolant

Avant 24 heures et sans infiltration d’eau auparavant, retirer le matériel et bien sécher à chaud le tout avant d’installer le matériel de remplacement. Si l’événement s’est produit depuis plus de 24 heures et qu’il y a eu des infiltrations d’eau, on doit suivre la procédure de décontamination prescrite si la surface ne dépasse pas 3 mètres carrés. Pour les surfaces plus grandes, on doit passer par une compagnie spécialisée. Le panneau de plâtre et l’isolant doivent être coupés au plus près à 30 centimètres de la ligne d’humidité. S’il n’est pas possible de voir la ligne, on peut l’identifier à l’aide d’un moniteur d’humidité. Les nouveaux panneaux de plâtre peuvent être recouverts d’une peinture antimicrobienne.

# Tuiles de plafond

Remplacer les tuiles en moins de 48 heures. Les tuiles endommagées à la vapeur d’eau qui n’ont pas été déformées peuvent être séchées à chaud et réutilisées. Cependant, on doit s’assurer qu’il n’y a pas de moisissure qui s’installe sur celles-ci par la suite.

# Pièces électriques

Fermer la source d’énergie en appliquant les méthodes de verrouillage (lock out) avant d’effectuer les travaux nécessaires. Remplacer les disjoncteurs, les interrupteurs de mises à terre (GFI) et les fusibles. Les interrupteurs, les prises de courant, les moteurs électriques et les lumières doivent être ouverts pour vérifier s’il y a présence d’eau et/ou de moisissure. S’il est possible de les nettoyer, les décontaminer et les sécher à chaud, on peut réutiliser le matériel.  Avant de remettre le courant, s’assurer qu’il n’y a plus de trace d’eau ou d’humidité dans le matériel qui doit être réutilisé.

# Meubles

Les meubles en tissus ayant été endommagés par de la vapeur d’eau ou de l’eau potable doivent être nettoyés à sec en moins de 24 heures et un suivi doit être fait afin de s’assurer qu’il n’y ait aucune croissance de moisissure et/ou présence d’odeur. Pour tout autre dégât d’eau, il est préférable de jeter ce type de meuble.

La même chose s’applique aux meubles fais de particules de bois comprimés ou laminés. Si le meuble est intact, le décontaminer et le sécher à chaud. Il faut vérifier par la suite qu’il n’y ait pas croissance de moisissure et/ou présence d’odeur. Si le meuble s’altère, il faut s’en débarrasser.

Les meubles de bois entier sont décontaminés en utilisant une solution d’eau de Javel et séchés à chaud.

# Tapis

## Tapis mouillé depuis moins de 48 heures

- Retirer tous les objets qui se trouvent sur le tapis.

- Extraire le plus d’eau possible du tapis à l’aide d’un aspirateur à succion d’eau.

- Faire un nettoyage à l’aide d’un savon à tapis.

- Imbibé le tapis d’une solution d’eau de Javel pour une période de 15 minutes (une portion d’eau de Javel pour 10 portions d’eau).

- Extraire la solution d’eau de Javel du tapis et rincer à l’eau chaude.

- Le tapis doit être séché à chaud dans les 24 heures suivant le traitement en augmentant la température de la pièce et en utilisant un déshumidificateur ainsi que des ventilateurs de planchers ou d’évacuation d’air.

Le nettoyage de tapis peut se faire par l’intermédiaire d’une compagnie spécialisée en nettoyage de tapis.

### Tapis mouillé depuis plus de 48 heures

- En hiver, se référer à la procédure précédente si le tapis a été mouillé avec une eau relativement propre.

- En été, puisqu’il est difficile de sécher adéquatement un tapis mouillé, il est préférable de procéder à l’enlèvement du tapis.

Un suivi doit être accordé à tout tapis traité. S’il y a apparition de moisissure ou d’odeurs de moisissure, on doit reprendre le traitement en utilisant un fongicide selon les recommandations du manufacturier.

Après ce dernier traitement, s’il y a toujours signe de la présence de moisissure (visuel, odeur, réaction de personnes sensibles aux moisissures), il est préférable de procéder à l’enlèvement du tapis.

# Papier et filières

Jeter les documents qui ne sont pas importants. Les documents qui ont été touchés par de la vapeur d’eau peuvent être séchés à chaud et réutilisés. Les documents importants imbibés d’eau doivent être séchés à chaud en moins de 48 heures pour en faire des photocopies et les jeter.  Sinon, on doit les rincer à l’eau et les congeler.  Dans ce cas-ci, il faut faire appel à des spécialistes en conservation de documents. Tout document montrant des signes de croissance de moisissure doit être jeté.

NB	Il faut s’assurer que le bris qui a causé l’infiltration et le dégât d’eau soit réparé.